## NN přípojka
"Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"
ZL č.3-ČOV - příloha č.1_změna přípojky NN pro objekt ČOV
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
1 |  |  | Kompletní elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření; dvoutarifní měření; kompaktní pilíř s přípojkovou skříní: IP44/20C; IK10; rozměr pilíře (š)1342 x (v)1785 x (h) 242mm; hmotnost 85kg; 3x pojistková patrona 80A/gG, 1x hlavní jistič 50A/3B; 3x měřící transformátor proudu 100/5A pro fakturační měření dle specifikace a schválení ČEZ a.s., třída přesnosti 0,5S; zkušební svorkovnice; pojistkový odpínač 2A; můstek PEN; prostor pro elektroměr a zařízení HDO; řadové svorky; přívod 240mm2 třmen.svorky; trnový klíč 6x6mm; vč. základového dílu; rozvaděč musí být v souladu s připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce a.s. - vč. základu | kpl | 1 | 30999.08 | 30999.08 | vlastní
DCK Holoubkov
NS 212 + 102, SS101
2 |  |  | Kabel CYKY 5C x 1,5, uložení pevné | m | 30 | 39.6 | 1188 | vlastní
3 |  |  | kabel 1-AYKY 3x70+35, uložení pevné | m | 170 | 334.71 | 56900.7 | vlastní
4 |  |  | Kabel CYKY 4x16, uložení pevné | m | 30 | 327.12 | 9813.6 | vlastní
5 |  |  | prostupy pro připojení rozvaděče RH v ČOV | kpl | 1 | 4411.77 | 4411.77 | vlastní
6 |  |  | Uzemňovací drát FeZn 30x4 mm | m | 50 | 65.96 | 3298 | vlastní
(balení á 25m)
7 |  |  | Kabelová chránička plastová ohebná ø 90 mm | m | 100 | 70.26 | 7026 | vlastní
8 |  |  | vytýčení trasy ve volném terénu | m | 170 | 58.82 | 9999.4 | vlastní
9 |  |  | Zemní práce, výkop 350x800, pískování, uložení kabelových chrániček, zához, zhutnění a úprava povrchu terénu | m | 170 | 272.65 | 46350.5 | vlastní
10 |  |  | výstražná fólie 33cm, červená, 50m | ks | 4 | 127.21 | 508.84 | vlastní
11 |  |  | úprava HDS - pojistkové spodky, pojistky, sada, podruž. mat. | ks | 1 | 34172.07 | 34172.07 | vlastní
12 |  |  | Montážní, spojovací, připojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 | 2941.18 | 2941.18 | vlastní
13 |  |  | Výchozí revize elektro | ks | 1 | 7647.06 | 7647.06 | vlastní
|  |  | přípočet |  |  |  | 215256.2
19 | M | Pol19 | kabel CYKY-J 5x4 | m | -53 | 78 | -4134 | SoD
20 | M | Pol20 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | -460 | 65 | -29900 | SoD
21 | M | Pol21 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | -136 | 61 | -8296 | SoD
26 | M | Pol26 | elektroinstalační vkládací lišta LV18x13 | m | -30 | 83 | -2490 | SoD
27 | M | Pol27 | elektroinstalační vkládací lišta LV40x20 | m | -20 | 115 | -2300 | SoD
|  |  | odpočet |  |  |  | -47120
|  |  | celkem bez DPH |  |  |  | 168136.2
dle SoD
dle nabídky subdodavatele navýšené o režie a zisk